## Matrice
IDENTIFICAZIONE DEL SITO |  |  | IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI PERICOLOSI E DEI PERICOLI ASSOCIATI | [6 empty] | RISCHIO PRELIMINARE |  |  | MISURE DI CONTROLLO ESISTENTI |  | RISCHIO RESIDUALE |  |  | PIANO DI MIGLIORAMENTO | VALIDAZIONE MISURE INTEGRATIVE E MONITORAGGIO INTEGRATIVO
CODICE NODO | SUB-SISTEMA | DESCRIZIONE NODO | EVENTO PERICOLOSO (Potenziale o Riscontrato) + CONSEGUENZE | Evidenze a supporto dell'attribuzione della probabilità/possibilità di accadimento | Evidenze a supporto dell'attribuzione della gravità dell'impatto (scenario peggiore) | BIOLOGICO | CHIMICO | FISICO | VIE DI ESPOSIZIONE | PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO | GRAVITÀ DEL PERICOLO | RISCHIO | MISURE DI CONTROLLO ESISTENTI | OSSERVAZIONI DI SUPPORTO | PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO | GRAVITÀ DEL PERICOLO | RISCHIO | NECESSITÀ / OPPORTUNITÀ DI MISURE INTEGRATIVE | Validazione Misure Integrative e Monitoraggio integrativo | Responsabile dell'attuazione delle Misure Integrative | Tempistiche di realizzazione | PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO* (* Probabilità di accadimento valutata su stime teoriche) | GRAVITÀ DEL PERICOLO | RISCHIO RESIDUALE FINALE ATTESO POST INTERVENTO
Tutti i nodi | Tutti i sub-sistemi | Tutti i nodi | RISCONTRATO - Interruzioni di servizio/Inefficienza delle unità che necessitano di energia elettrica (pompe, UV) dovute a black-out/interruzione di energia elettrica di almeno un'ora. | Frequenza stimata (qualche evento per anno) da registro di conduzione - ultimo anno di registrazione | Mancato rispetto dei limiti normativi per tutti i parametri regolamentati | x | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 3 | 5 | 15 | 1. Energy meters 2. Allarmi monitorati da Sala Operativa Ambientale, secondo procedure 3. Presente generatore di emergenza per le utenze privilegiate che viene controllato settimanalmente 4. Presenti ulteriori gruppi elettrogeni mobili per altre utenze. 5. Le strumentazioni in TLC sono dodate di batterie per sopperire ad eventuali mancanze di corrente 6. Comunicazioni da parte del fonitore in caso di interruzione programmate 7. Istruzioni operative per la gestione delle emergenze | L'efficacia delle misure di controllo esistenti minimizza la probabilità di accadimento del fuori servizio delle unità di trattamento così come riportato nei registri di conduzione. Analisi di monitoraggio e risultati dell'analisi FMEA indicano il continuo rispetto dei limiti di normativa | 1 | 5 | 5
Tutti i nodi |  | Tutti i nodi | POTENZIALE - Interruzione del servizio causato da eventi catastrofici o calamità naturali | Evento poco probabile (periodo d’osservazione: 3 anni) ma che non si può escludere che avvenga in futuro. I trend sui cambiamenti climatici potrebbero avere impatto sulla ripetibilità (es. alluvioni) | Mancato rispetto dei limiti normativi per tutti i parametri regolamentati | x | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 2 | 5 | 10 | 1. Sistema antincendio 2. Piano emergenze | In base al piano di emergenza viene comunicato ai fruitori di non distribuire/utilizzare acqua per irrigazione. In tal maniera si evita la fornutura di acqua non trattata e si minimizza la probabilità di accadimento dell'evento pericoloso. | 1 | 5 | 5
Tutti i nodi |  | Tutti i nodi | POTENZIALE - Rischio di mancata comunicazione tra le diverse parti responsabili del sistema di riuso | Evento plausibile, soprattutto in certe circostanze che possono realisticamente verificarsi | Possibilità di utilizzare acqua affinata non rispettando i limiti di normativa per i parametri classificati come: Patogeni, Macro-inquinanti |  |  |  | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 3 | 5 | 15 |  | Al momento non sono presenti misure di controllo | 3 | 5 | 15 | 1. Protocollo di comunicazione tra i diversi soggetti responsabili del sistema di riuso 2. Procedure di verifica e controllo del sistema di comunicazione | Controllo periodico del corretto utilizzo dell'acqua affinata | Consorzio di Bonifica, Gestore dell'impianto, utilizzatori (da definire in protocollo) | Alla conlusione dell'iter di autorizzativo | 1 | 5 | 5
P1C | BACINO/RETE FOGNARIA | Deflusso delle acque piovane/Rete fognaria | RISCONTRATO - Sovraccarico idraulico a seguito di deflusso acque piovane con conseguente inefficienze di trattamento e di rimozione | Avvenuto in passato (periodo d’osservazione: 1 anno) e plausibile di accadimento, soprattutto in certe circostanze che possono realisticamente verificarsi | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Macro-inquinanti; Nutrienti; Parametri microbiologici | x | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 3 | 5 | 15 | 1. Controllo periodico impianti fognari 2. Telecontrollo impianti sollevamento con soglie di allarme per livelli e funzionamenti pompe 3. Vasche di prima pioggia 4. By-pass 5. Misuratore portata ingresso impianto; 6. on/off pompe, sonde di livello; 7. Pluviometro 8. Procedure interne (IO 05.02_9 E&M Versione 1.0) e piano di emergenza | La verifica di funzionalità delle unità operative e l'analisi modelistica di resilienza hanno confermato la capacità dell'impianto di sopportare sovraccarichi idraulici. Inoltre, le misure di controllo esistenti permettono di gestire al meglio il sovraccarico idraulico in ingresso. Tuttavia, nel caso di pioggie di forte intensità e carichi idraulici estremamente elevati la distribuzione di acqua affinata viene interrotta. | 1 | 5 | 5
P1C |  | Deflusso delle acque piovane/Rete fognaria | RISCONTRATO - Possibile aumento delle concentrazioni di TSS e della torbidità in ingresso impianto per sovraccarico di solidi dopo eventi piovosi, con possibile conseguente incremento degli agenti microbiologici per effetto vettore e possibile riduzione dell'efficienza di disinfezione a causa dell' effetto screening sulle lampade e possible non conformità E.coli, patogeni e/o TSS all'uscita impianto | Avvenuto in passato (periodo d’osservazione: 1 anno) e plausibile di accadimento, soprattutto in certe circostanze che possono realisticamente verificarsi | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Macro-inquinanti; Parametri microbiologici | x | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 3 | 5 | 15 | 1. Presenza di fognatura separata, Vasche di prima pioggia, filtrazione terziaria, manutenzione/pulizia UV + PAA; 2. Sonde solidi e torbidità in uscita impianto; 3. Sensori trasmittanza incorporati nelle lampade UV; 4. Manutenzione periodica lampade; 5. Misuratore portata ingresso impianto; 6. on/off pompe, sonde di livello; 7. Pluviometro; 8. Disinfezione di emergenza PAA 9. monitoraggio esercizio ed efficienza filtri terziari ; 10. Campionamenti periodici anche specifici per eventi piovosi. 11. Piano di emergenza per riuso (KRM10) | In caso di rilevamento di un eccesso di solidi sospesi (TSS) in uscita all'impianto mediante sensori, la fornitura di acqua trattata alla rete di distribuzione viene interrotta immediatamente. Tali precauzioni minimizzano la probabilità di accadimento dell'evento pericoloso. | 1 | 5 | 5
P1C |  | Deflusso Acque Piovane | RISCONTRATO - Alle intersezioni con i collettori acque pioggia e drenaggio urbano, Urban run-off dopo periodi di secco (dilavamento di strade, piazzali ed aree urbane pavimentate) con possibile presenza di composti chimici pericolosi e possibili non conformità. | Accaduto raramente (periodo d’osservazione: 3 anni), ma non si può escludere che avvenga in futuro | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Metalli pesanti; Contaminanti organici |  | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione | 2 | 5 | 10 | 1. Vasche di prima pioggia, trattamenti secondari e terziari; 2. Misuratore portata ingresso impianto; 3. Sonde solidi sospesi uscita impianto 4. Pluviometro; 5. On/off pompe, sonde di livello; 6. Monitoraggio in ingresso. | Analisi di monitoraggio e risultati dell'analisi FMEA indicano il continuo rispetto dei limiti di normativa per i parametri classificati come metalli e contaminanti organici confermando la rarità dell'evento considerato e l'efficacia delle misure di controllo esistenti | 1 | 5 | 5
P1D |  | Rete | RISCONTRATO - Sovraccarico di Cloruri, non conformità indice SAR, Conducibilità/salinità causato da intrusione marina | Avvenuto in passato (periodo d’osservazione: 1 anno) e plausibile di accadimento, soprattutto in certe circostanze che possono realisticamente verificarsi | Mancato rispetto dei limiti normativi per conducibilità, salinità, SAR (macro-inquinanti) |  | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione | 3 | 3 | 9 | 1. Sonde on-line per monitoraggio conducibilità in acqua 2. Programma di Monitoraggio in ingresso e uscita impianto | In caso di rilevamento di valori eccessivi di conducibilità/salinità in uscita si può sospendere l'erogazione dell'acqua trattata minimizzando così la probabilità di accadimento | 1 | 3 | 3
P1B - P1E |  | Allacci industriali/produttivi e Connessioni illecite | POTENZIALE - Concentrazioni anomale di uno o più parametri chimici pericolosi in ingresso impianto e possibile inefficienza depurativa dovuti a scarichi anomali di tipo industriale o produttivo | Evento non riscontrato negli ultimi 3 anni, ma non si può escludere che avvenga in futuro | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Metalli pesanti; Contaminanti organici; Cianuri |  | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione | 2 | 5 | 10 | 1. Procedure interne (IO 05.02_9 E&M Versione 1.0) - controllo regolare entrata e procedure per scarico anomalo 2. Monitoraggio ingresso e uscita impianto 3. Presenza di sensori come pH, temperatura e conducibilità in ingresso utili ad identificare scarichi anomali 4. Piano di emergenza per riuso (KRM10) | Analisi di monitoraggio e risultati dell'analisi FMEA indicano il continuo rispetto dei limiti di normativa per i parametri classificati come cianuri, metalli e contaminanti organici confermando la rarità dell'evento considerato. Le misure di controllo implementate e procedure di scarico anomalo garantiscono un controllo su tali eventi anomali | 1 | 5 | 5
P1B - P1E |  | Allacci industriali/produttivi e Connessioni illecite | POTENZIALE - Sovraccarichi di uno o più macroinquinanti (materiale organico, nutrienti) causato da scarichi e/o allacci illeciti | Evento poco probable (periodo d'osservazione: 3 anni) ma che non si può escludere che avvenga in futuro | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Macro-inquinanti, Nutrienti |  | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione | 2 | 5 | 10 | 1. Procedure interne (IO 05.02_9 E&M Versione 1.0) - controllo regolare entrata e procedure per scarico anomalo 2. Monitoraggio ingresso e uscita impianto 3. Presenza di sensori come pH, temperatura e conducibilità in ingresso utili ad identificare scarichi anomali 4. Piano di emergenza per riuso (KRM10) 5. Elevata capacità residua di trattamento dell'impianto di depurazione | La verifica di funzionalità delle unità operative e l'analisi modellistica di resilienza hanno confermato la capacità dell'impianto di sopportare sovraccarichi idraulici, organici e di nutrienti. Analisi di monitoraggio e risultati dell'analisi FMEA indicano il rispetto dei limiti di normativa (ad esclusione momentanea del parametro fosforo) | 1 | 5 | 5
P2A | IMPIANTO DI DEPURAZIONE | Pretrattamenti - Grigliatura | POTENZIALE - Fuoriuscita di solidi grossolani per danneggiamento della griglia. I solidi grossolani sfuggiti possono dannegiare apparecchiatura elettromeccanica a valle causando inefficienze dell'intero processo depurativo | Evento poco probabile (periodo d’osservazione: 3 anni) ma che non si può escludere che avvenga in futuro | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Macro-inquinanti, Nutrienti, Patogeni | x | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 2 | 5 | 10 | 1. Sistemi di pulizia meccanizzata delle griglie. 2. Allarmi. 3. Unità di riserva (ridondanza). 4. Previsti controlli e manutenzioni programmate | Le manutenzioni programmate riducono drasticamente la probabilità di accadimento dell'evento. Inoltre, la presenza di allarmi permette di agire interrompendo la fornitura di acqua trattata | 1 | 5 | 5
P2A |  | Pretrattamenti - Dissabbiatura | POTENZIALE -Insufficiente sedimentazione delle sabbie dovuta ad eccessive Q che causano HRT insufficienti, per malfunzionamento soffianti e/o compressori, per malfuzionamento estrattori sabbie. Tale evento provoca la mancata rimozione delle sabbie con accumulo nei bacini successivi. Si possono verificare problemi di abbrasione componenti elettromecchaniche, intasamento diffusori d'aria. Tali problematiche possono compromettere l'intero processo depurativo | Evento poco probabile (periodo d’osservazione: 3 anni) ma che non si può escludere che avvenga in futuro | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Macro-inquinanti, Nutrienti, Patogeni | x | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 2 | 5 | 10 | 1. Presenza di sonde on-line (solidi, torbidità) 2. Presenza di unità di sedimentazione e filtrazione a valle 3. Piano di manutenzione e controllo componenti elettromeccanicche 4. manutenzione periodica dei diversi comparti dell' impianto 5. Controllo periodico sistemi di aerazione 6. Allarmi 7. Presenza di una doppia unità | Interventi di manutenzione evitano che accumuli di sabbia causino fuori servizio delle unità di trattamento minimizzando la probabilità del verificarsi dell'evento pericoloso. In caso di allarmi su qualità effluente in uscuita si interrompe la fornitura di acqua affinata | 1 | 5 | 5
P2B |  | Biologico | RISCONTRATO - Insufficiente/limitata rimozione biologica dell'azoto dovuta a basso rapporto [Carbonio/Azoto] | Avvenuto in passato (periodo d’osservazione: 1 anno). Plausibile | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Nutrienti |  | x |  | 1. contatto dermico 2. Ingestione | 3 | 3 | 9 | 1. Sonde ammoniaca, nitrati per monitoraggio prestazioni processo 2. Monitoraggio tramite analisi di laboratorio, secondo procedure interne 3. Possibile utilizzo di carbonio biodegradabile esterno (No e mai successo) | In caso di rilevamento di carichi di azoto elevati in uscita, la distribuzione di acqua affinata viene interrotta. Inoltre, il possibile dosaggio di carbonio esterno permette di ridurre il carico di nitrati in uscita ristabilendo il rispetto dei limiti di normativa | 1 | 3 | 3
P2B |  | Biologico | RISCONTRATO - Malfunzionamento ricircoli (fanghi e/o miscela aerata) con Superamenti COD, BOD, Azoto e fosforo per insufficiente ossidazione-nitrificazione-denitrificazione. Problemi (accumulo solidi) in sedimentazione fanghi e difficile controllo solidi in vasca. | Avvenuto in passato (periodo d’osservazione: 1 anno) Plausibile | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Macro-inquinanti; Nutrienti; |  | x |  | 1. contatto dermico 2. Ingestione | 3 | 3 | 9 | 1. On-off attrezzatura elettromeccanica 2. Monitoraggi in continuo delle portate di ricircolo con soglie di allarme 3. Ridondanza delle apparecchiature per il ricircolo 4. Manutenzioni periodiche e alla necessità | Le misure si controllo esistenti (es. interventi tempestivi e rapidi) permettono di evitare il blocco del processo. Anaili FMEA e monitoraggio confermano il continuo rispetto dei limiti di normativa | 1 | 3 | 3
P2B/P2C |  | Biologico/Sedimentazione Secondaria | POTENZIALE - Concentrazioni elevate di alluminio o ferro in soluzione e problemi per il riutilizzo dovute ad eccessivo dosaggio di Alluminio per precipitazione del fosforo | Plausibilità: non si può escludere che avvenga in futuro | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Metalli |  | x |  | 1. contatto dermico 2. Ingestione | 1 | 5 | 5 |  | Attualmente il comparto non è attivo. Dall'esperienza gestionale su tutto il perimetro Acea Ato 2 non ri riscontrano superamenti di questo tipo. | 1 | 5 | 5
P2B/P2C |  | Biologico/Sedimentazione Secondaria | RISCONTRATO - Elevate concentrazioni di fosforo in uscita all'impianto con superamento dei limiti di legge per il riuso | La rimozione di fosforo non è ancora effettuata, pertanto si verifica frequentemente. | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Nutrienti |  | x |  | 1. contatto dermico 2. Ingestione | 5 | 3 | 15 | 1. Monitoraggio delle concentrazionidi fosforo in uscita | Al momento non sono presenti misure che permettano rimozione del fosforo | 5 | 3 | 15 | 1. Implementazione processo di rimozione fosforo mediante dosaggio reagenti chimici | Monitoraggio del parametro fosforo | Gestore dell'impianto di depurazione (ACEA) | Attivazione del comparto nelle more della realizzazione della condotta in pressione. | 1 | 3 | 3
P2B |  | Biologico | RISCONTRATO - Superamenti COD, BOD, Azoto e fosforo per insufficiente ossidazione/nitrificazione e problemi di sedimentabilità del fango per bassi valori di ossigeno disciolto legati a Insufficiente aerazione o malfunzionamento diffusori / soffianti / compressori. | Avvenuto in passato (periodo d’osservazione: 3 mesi). Plausibile che si ripetano le condizioni che generano l'evento | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Macro-inquinanti, Nutrienti |  | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione | 4 | 3 | 12 | 1. Sonde per monitoraggio processi ossidativi biologici (OD, ORP, pH, nitrati, ecc) 2. On-off e controllo funzionamento attrezzatura elettromeccanica 3. Allarmi 4. Monitoraggio parametri di sedimentabilità da parte dei laboratori interni 5. Manutenzione periodica sistema di areazione 6. sovradimensionamento sistema aerazione | In caso di valori anomali segnalati da rete sensori su effluente in uscita e presenza di allarmi, la fornitura di acqua affinata viene interrotta. Manutenzioni periodiche riducono la probabilità di accadimento. Analisi FMEA conferma il continuo rispetto dei limiti di normativa | 1 | 3 | 3
P2B / P2C |  | Biologico/Sedimentazione Secondaria | RISCONTRATO - Elevati TSS in uscita alla sedimentazione secondaria per problemi di sedimentabilità del fango di tipo biologico (bulking, foaming o rising) | Avvenuto in passato (periodo d’osservazione: 1 anno). Plausibile, soprattutto in certe circostanze che possono realisticamente verificarsi | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Macro-inquinanti, Nutrienti, Patogeni | x | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione | 3 | 5 | 15 | 1. Sonde per monitoraggio processi ossidativi biologici (OD, ORP, pH, nitrati, ecc) e qualità effluente in uscita 2. On-off e controllo funzionamento attrezzatura elettromeccanica 3. Allarmi 4. Monitoraggio parametri di sedimentabilità da parte dei laboratori interni 5. efficiente filtrazione terziaria dopo sedimentazione secondaria | In caso di valori anomali segnalati da rete sensori su effluente in uscita la fornitura di acqua affinata viene interrotta. La filtrzione abbatte solidi in uscita prima della disinfezione. In ogni caso, analisi FMEA conferma il continuo rispetto dei limiti di normativa | 1 | 5 | 5
P2C |  | Sedimentazione Secondaria | RISCONTRATO - Elevati TSS in uscita alla sedimentazione secondaria per problemi di sedimentabilità del fango dovuti a malfunzionamenti di tipo elettromeccanico (es. problemi spurgo fanghi). | Avvenuto in passato (periodo d’osservazione: 1 anno). Plausibile, soprattutto in certe circostanze che possono realisticamente verificarsi | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Macro-inquinanti, Nutrienti, Patogeni | x | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 3 | 5 | 15 | 1. Sonde per monitoraggio processi ossidativi biologici (OD, ORP, pH, nitrati, ecc) e qualità effluente in uscita 2. On-off e controllo funzionamento attrezzatura elettromeccanica 3. Allarmi 4. Monitoraggio parametri di sedimentabilità da parte dei laboratori interni 5. efficiente filtrazione terziaria dopo sedimentazione secondaria | Le misure di controllo esistenti permettono un controllo efficace dei solidi in uscita come evidenziato da analisi FMEA. In caso si rilevino anomalie, la distribuzione di acqua affinata viene interrotta | 1 | 5 | 5
P2D |  | Filtrazione a sabbia | RISCONTRATO - Malfunzionamenti della filtrazione terziaria ed eccesso solidi sospesi alla disinfezione legato a sporcamento irregolare del filtro a sabbia per fughe solidi dal sedimentatore secondario | Frequenza: accaduto raramente (periodo d’osservazione: 3 anni). Plausibilità: non si può escludere che avvenga in futuro | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Macro-inquinanti, Patogeni | x |  | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 2 | 5 | 10 | 1. monitoraggio dei livelli della pressione in ingresso ai filtri 2. monitoraggio delle portate 3. presente 1 filtro di riserva 4. disinfezione di emergenza tramite PAA 5. Sonde per misura on-line di solidi e torbidità 6. Manutenzione periodica del sistema di filtrazione 7. Procedure interne e piano di emergenza | Le misure di controllo esistenti permettono un controllo efficace dei solidi in uscita come evidenziato da analisi FMEA. In caso si rilevino anomalie, la distribuzione di acqua affinata viene interrotta | 1 | 5 | 5
P2D |  | Filtrazione a sabbia | RISCONTRATO - Inefficienze del processo di filtrazione secondaria che possono causare fuoriuscite di solidi, superamenti e incremento del carico microbico. Evento connesso al malfunzionamento del sistema di controlavaggio filtrazione terziaria | Frequenza: accaduto raramente (periodo d’osservazione: 3 anni). Plausibilità: non si può escludere che avvenga in futuro | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Macro-inquinanti, Patogeni | x |  | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 2 | 5 | 10 | 1. monitoraggio dei livelli della pressione in ingresso ai filtri 2. monitoraggio delle portate 3. presente 1 filtro di riserva 4. disinfezione di emergenza tramite PAA 5. Sonde per misura on-line di solidi e torbidità 6. Manutenzione periodica del sistema di filtrazione 7. Procedure interne e piano di emergenza | Le misure di controllo esistenti permettono un controllo efficace dei solidi in uscita come evidenziato da analisi FMEA. In caso si rilevino anomalie, la distribuzione di acqua affinata viene interrotta | 1 | 5 | 5
P2E |  | DISINFEZIONE UV | RISCONTRATO - Perdita di potenza radiante delle lampade UV dovuta a rottura lampade | Avvenuto in passato (periodo d’osservazione: 1 anno). Plausibile, soprattutto in certe circostanze che possono realisticamente verificarsi | Mancato rispetto dei limiti normativi per i parametri indicatori microbiologici | x |  |  | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 3 | 5 | 15 | 1. Monitoraggio e manutenzione/sostituzione periodica delle lampade e del sistema di pulizia 2. Previste lampade di riserva 3. Disinfezione chimica di emergenza con acido peracetico da attivare secondo procedure operative 4. Presenza di sensori per monitoraggio potenza UV irradiata incorporati nelle lampade | Le misure di controllo e manutenzioni esistenti permettono un controllo efficace del processo di disinfezione così come evidente dal monitoraggio del parametro E. Coli. | 1 | 5 | 5
P2E |  | DISINFEZIONE UV | RISCONTRATO - Sporcamento lampade UV e riduzione dell'efficienza di disinfezione legati a Durezza calcarea, presenza di sostanze come ferro e manganese, formazione biofilm, solidi sospesi | Avvenuto in passato (periodo d’osservazione: 1 anno). Plausibile, soprattutto in certe circostanze che possono realisticamente verificarsi | Mancato rispetto dei limiti normativi per i parametri indicatori microbiologici | x |  |  | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 3 | 5 | 15 | 1. Monitoraggio e manutenzione periodica delle lampade 2. Previste lampade di riserva 3. Sistema automatico di pulizia delle lampade 4. Disinfezione chimica di emergenza con acido peracetico da attivare secondo procedure operative | Le misure di controllo esistenti permettono un controllo efficace del processo di disinfezione così come evidente dal monitoraggio del parametro E. Coli. | 1 | 5 | 5
P2E |  | DISINFEZIONE UV | RISCONTRATO - Non raggiungimento della Classe A causa ridotta efficienza in disinfezione | Evento plausibile, soprattutto in certe circostanze che possono realisticamente verificarsi | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Patogeni | x |  |  | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 5 | 5 | 25 | 1. Monitoraggio e manutenzione periodica del sistema 2. Procedure e istruzioni operative 3. Telecontrollo | Il sistema di disinfezione, attualmente non garantisce abbattimento di E. Coli per conformità in Classe A in quanto il funzionamento attuale prevede il rispetto degli attuali limiti autorizzativi (tab. 3). Nel momento del riuso il funzionamento verrà adeguato al rispetto dei nuovi limiti | 5 | 5 | 25 | 1. Potenziamento sistema di disinfezione per garantire produzione acqua di Classe A | 1. Monitoraggio del parametro E. Coli 2. Validazione mediante verifica rimozioni logartmiche di E. Coli, Colifagi, Spore di Clostridium perfringens ad avvio processo | Gestore dell'impianto di depurazione (ACEA) | Completamento del potenziamento del sistema di disinfezione da attuare nelle more della realizzazione della condotta in pressione, prevedendo opportuno monitoraggio (min 6 mesi dall'avvio del riuso). | 1 | 5 | 5
P2E |  | DISINFEZIONE EMERGENZA / INTEGRAZIONE CON ACIDO PERACETICO (PAA) | POTENZIALE - Insufficiente rimozione e conseguenti superamenti E.coli in uscita per errato funzionamento del sistema di dosaggio del PAA | Evento plausibile, soprattutto in certe circostanze che possono realisticamente verificarsi | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Patogeni | x |  |  | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 3 | 5 | 15 | 1. Monitoraggio e manutenzione periodica del sistema 2. Procedure e istruzioni operative 3. Telecontrollo | Procedure vigenti e programmazione apparecchiature | 1 | 5 | 5
P2 |  | IMPIANTO DI DEPURAZIONE | RISCONTRATO - Mancato collegamento telecontrollo che potrebbe comportare una gestione non corretta dell'impianto | Evento poco probabile (periodo d’osservazione: 3 anni) ma che non si può escludere che avvenga in futuro | Possibilità di mancato rispetto dei limiti normativi per tutti i parametri regolamentati | x | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 2 | 5 | 10 | 1. Batterie Tampone 2. Comunicazione da parte della SOA in caso di mancato collegamento 3. Procedure interne per la tempestiva riabilitazione del servizio. 4. Presenza di personale/reperibilità che può operare in campo in modalità manuale | L'efficacia delle misure di controllo evita che l'impianto non venga gestito correttamente. Analisi di monitoraggio e risultati dell'analisi FMEA indicano il continuo rispetto dei limiti di normativa minimizzando la probabilità di accadimento dell'evento pericoloso. | 1 | 5 | 5
Tutti i Nodi P2 |  | IMPIANTO DI DEPURAZIONE | Attacco informatico, malfunzionamento sistema informatico che potrebbe compromettere il sistema di telecontrollo. Tale evento potrebbe influire sulla corretta gestione dell'impianto e potrebbe causarne il fuori servizio | Evento poco probabile (periodo d’osservazione: 3 anni) ma che non si può escludere che avvenga in futuro | Possibilità di mancato rispetto dei limiti normativi per tutti i parametri regolamentati | x | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 2 | 5 | 10 | Sistemi cybersecurity. Antivirus. Protocolli interni. Presenza di personale/REPERIBILITà che può operare in campo in modalità manuale | L'efficacia delle misure di controllo evita che problemi informatici possano interferire con la gestione dell'impianto. Analisi di monitoraggio e risultati dell'analisi FMEA indicano il continuo rispetto dei limiti di normativa minimizzando la probabilità di accadimento dell'evento pericoloso. | 1 | 5 | 5
P2 |  | IMPIANTO DI DEPURAZIONE | POTENZIALE - Contaminazione linea acque di agenti patogeni dovuta a gestione fanghi di depurazione | Evento raro non accaduto in passato e altamente improbabile che si verifichi in futuro | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Patogeni | x |  |  | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 1 | 5 | 5 | La gestione dei fanghi viene effettuata in ambienti confinati e progettati in maniera tale da evitare qualsiasi contaminazione sulla linea acque | Non è stata mai osservata contaminazione della linea acque dovuta a interferenze con la gestione della linea fanghi | 1 | 5 | 5
P2 |  | IMPIANTO DI DEPURAZIONE | RISCONTRATO - Presenza di arsenico in basse concentrazioni in uscita impianto a causa di probabile rilascio da parte delle formazioni geologiche presenti nel territorio | Evento plausibile che non non si può escludere che avvenga in futuro | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Arsenico (Metalli) |  | x |  | 1. contatto dermico 2. Ingestione | 2 | 5 | 10 | Monitoraggio bimestrale/trimestrale parametro Arsenico | Analisi FMEA individua concentrazioni di arsenico da attenzionare, sebbene superamenti dei limiti normativi non sono mai stati riscontrati | 2 | 5 | 10 | 1. Monitoraggio mensile del parametro arsenico 2. Interruzione riuso in caso di rilevamento misure anomale (superiore al 100% del limite di legge) | Monitoraggio mensile del paramatro arsenico | Gestore dell'impianto di depurazione (ACEA) | Avvio del monitoraggio all'avvio del riuso | 1 | 5 | 5
P2 |  | IMPIANTO DI DEPURAZIONE | RISCONTRATO - Presenza di fenoli totali in uscita impianto | Evento plausibile che non non si può escludere che avvenga in futuro | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Fenoli Totali (contaminanti organici) |  | x |  | 1. contatto dermico 2. Ingestione | 2 | 5 | 10 | Monitoraggio con cadenza bimestrale/trimestrale del parametro fenoli totali | Analisi FMEA individua concentrazioni di fenoli da attenzionare, sebbene a concentrazioni inferiori al limite di legge | 2 | 5 | 10 | 1. Monitoraggio mensile del parametro Fenoli totali 2. Interruzione riuso in caso di rilevamento misure anomale (superiore al 100% del limite di legge) | Monitoraggio mensile del paramatro fenoli totali | Gestore dell'impianto di depurazione (ACEA) | Avvio del monitoraggio all'avvio del riuso | 1 | 5 | 5
P2 |  | IMPIANTO DI DEPURAZIONE | RISCONTRATO - Presenza di concentrazioni di micro-contaminanti organici emergenti nelle acque affinate | Evento plausibile che non non si può escludere che avvenga in futuro | Micro-contaminanti organici emergenti |  | x |  | 1. contatto dermico 2. Ingestione | 2 | 5 | 10 | Monitoraggio con cadenza mensile dei micro-contaminanti organici emergenti | I parametri non sono al momento normati. Sono state avviate campagna di monitoraggio a partire da luglio 2023 per individuare i singoli parametri da attenzionare. | 2 | 5 | 10 | 1. Monitoraggio mensile dei parametri da attenzionare dopo verifica della campagna 2. Interruzione riuso in caso di rilevamento misure anomale (vedi DL 172/2015 - standard di qualità ambientale) | Monitoraggio mensile del parametri da attenzionare dopo verifica della campagna | Gestore dell'impianto di depurazione (ACEA) | Avvio del monitoraggio all'avvio del riuso | 1 | 5 | 5
P2 |  | Rete fognaria + Impianto di depurazione | POTENZIALE - Effetto cambiamenti climatici: potrebbero osservarsi in futuro un maggior numero di fenomeni estremi di precipitazione. Fenomeni estremi di precipitazione compromettono l'efficienza dell'intero processo depurativo | Frequnza di accadimento moderta. Evento plausibile, soprattutto in certe circostanze che possono realisticamente verificarsi | Mancato rispetto dei limiti di normativa per tutti i parametri regolamentati da normativa | x | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 3 | 5 | 15 | 1. Presenza di pluviometro 2. Procedure interna 3. Piano di emergenza con possibile interruzione del servizio 4. Sorveglianza da parte di personale tecnico 5. Misuratore di portata | In caso di eventi di precipitazione estrema la fornitura di acqua affinata viene sospesa e non viene ripresa fino al ripristino delle normali condizioni operative dell'impianto. Le misure di controlllo esistenti permettono di avere un controllo efficiente sul processo di distribuzione | 1 | 5 | 5
P1D |  | Rete fognaria | POTENZIALE - Effetto cambiamenti climatici: Aumento dei fenomeni di siccità e stress idrico potrebbero avere ripercussioni sul livello della falda acquifera con incremento dei fenomeni di intrusione salina. Questo può causare elevati livelli di cloruri, salinità e conducibiltà nell'acqua affinata | Evento al momento poco probabile, ma che non si può escludere che avvenga in futuro. | Mancato rispetto dei limiti di normativa per salinità, conducibilità, SAR (macro-inquinanti), cloruri (ioni con tossicità medio bassa) |  | x |  | 1. contatto dermico 2. Ingestione | 2 | 3 | 6 | 1. Presenza di sensori di conducibilità/salinità 2. Programmi di monitoraggio | Analisi FMEA ha individuato trend in cresita della concentrazione di cloruri Nel caso si riscontrino elevati valori di conducibilità e/o salinità (Cloruri 1200 mg/l, Conducibilità elettrica 3.000 μS/cm), la distribuzione di acqua affinata verrà sospesa. Il monitoraggio continuo permette di controllare nel tempo gli effetti dei cambiamenti climatici. | 1 | 3 | 3
P3 |  | CABINA ANALISI / SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPIANTO | Riduzione dell'affidabilità dei dati on-line di qualità dell'effluente finale e di sistemi di allerta legati a malfunzionamento delle sonde presenti in cabina. Mancato controllo dei valori in uscita per solidi, che impattano la disinfezione, nutrienti e contenuto organico | Plausibile che si verifichino le condizioni che hanno generato l'evento pericoloso | Mancato rispetto dei limiti normativi per le seguenti classi di parametri: Macro-inquinanti, Nutrienti, Patogeni | x | x | x | 1. contatto dermico 2. Ingestione 3. Inalazione | 4 | 5 | 20 | 1. Procedure interne 2. Manutenzione e controlli periodici 3. Collegamento a telecontrollo 4. impostazione soglie allarme per funzionamento anomalo. 5. Frequente monitoraggio analitico e confronto con dati sonda | Il controllo continuo dell'affidabilità dei dati da sonde e la regolare manutenzione assicurano l'ottenimento di dati affidabili | 1 | 5 | 5
* Probabilità di accadimento valutata su stime teoriche

## Elenco pericoli ed esposizioni
Gruppo | Parametro | Unità di misura | DM 185/2003 | DL 39/2023 (Classe A) | Tipologia rischio | Gravità del pericolo | TABELLA A SUPPORTO DEL TESTO DA INSERIRE IN RELAZIONE (KRM.. DESCRIZIONE VIE DI ESPOSIZIONE)
Macro-inquinanti | pH |  | 6-9.5 | - | Chimico/Fisico | 3 | Pericolo | Gruppi esposti | Percorsi di esposizione
| SAR |  | 10 | - |  |  | Macro-inquinanti | - Agricoltori | - Ingestione casuale di piccole quantità di acqua reflua
| Conducibilità elettrica | µS/cm | 3000 | - |  |  | Nutrienti | - Comunità locale | - ingestione casuale di piccole quantità di terra irrigata con acqua reflua
| Salinità | psu | - | 10 |  |  | Metalli |  | - contatto casuale di acqua reflua con lesioni presenti sulla pelle
| Materiali grossolani |  | Assenti | - |  |  | Cianuri |  | - consumo di prodotti vegetali crudi e non lavati che sono stati in contatto con acqua reflua
| Solidi sospesi totali | mg/L | 10 | 10 |  |  | Ioni con elevata tossicità
| BOD5 | mgO2/L | 20 | 10 |  |  | Ioni con tossicità medio bassa
| COD | mgO2/L | 100 | - |  |  | Grassi e olii
| Torbidità | NTU | - | 5 |  |  | Olii minerali
| Tensioattivi totali | mg/L | 0.5 | - |  |  | Contaminanti organici
Nutrienti | Fosforo totale | mgP/L | 2 | 1 | Chimico | 3 | Pesticidi
| Azoto totale | mgN/L | 15 | 10 |  |  | Parametri microbiologici |  | - Inalazione di aerosol
| Azoto ammoniacale | mgNH4/L | 2 | - |  |  |  |  | - Ingestione casuale di piccole quantità di acqua reflua
Metalli | Alluminio | mg/L | 1 | - | Chimico | 5 |  |  | - ingestione casuale di piccole quantità di terra irrigata con acqua reflua
| Arsenico | mg/L | 0.02 | - |  |  |  |  | - contatto casuale di acqua reflua con lesioni presenti sulla pelle
| Bario | mg/L | 10 | - |  |  |  |  | - consumo di prodotti vegetali crudi e non lavati che sono stati in contatto con acqua reflua
| Berillio | mg/L | 0.1 | -
| Boro | mg/L | 1 | -
| Cadmio | mg/L | 0.005 | -
| Cobalto | mg/L | 0.05 | -
| Cromo totale | mg/L | 0.1 | -
| Cromo VI | mg/L | 0.005 | -
| Ferro | mg/L | 2 | -
| Manganese | mg/L | 0.2 | -
| Mercurio | mg/L | 0.001 | -
| Nichel | mg/L | 0.2 | -
| Piombo | mg/L | 0.1 | -
| Rame | mg/L | 1 | -
| Selenio | mg/L | 0.01 | -
| Stagno | mg/L | 3 | -
| Tallio | mg/L | 0.001 | -
| Vanadio | mg/L | 0.1 | -
| Zinco | mg/L | 0.5 | -
Cianuri | Cianuri totali (come CN) | mg/L | 0.05 | - | Chimico | 5
Ioni con elevata tossicità | Solfuri | mgH2S/L | 0.5 | - | Chimico | 4
| Solfiti | mgSO3/L | 0.5 | -
| Cloro attivo | mg/L | 0.2 | -
Ioni con tossictà medio bassa | Solfati | mgSO4/L | 500 | - | Chimico | 3
| Cloruri | mgCl/L | 250 | -
| Fluoruri | mgF/L | 1.5 | -
Grassi e olii animai/vegetali | Grassi e olii animali/vegetali | mg/L | 10 | - | Chimico | 3
Olii minerali | Olii minerali | mg/L | 0.05 | - | Chimico | 5
Contaminanti organici | Fenoli totali | mg/L | 0.1 | - | Chimico | 5
| Pentaclorofenolo | mg/L | 0.003 | -
| Aldeidi totali | mg/L | 0.5 | -
| Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma delle concentrazioni dei parametri specifici) | mg/L | 0.01 | -
| Solventi clorurati totali | mg/L | 0.04 | -
| Trialometani (somma delle concentrazioni) | mg/L | 0.03 | -
| Solventi organici aromatici totali | mg/L | 0.01 | -
| Benzene | mg/L | 0.001 | -
| Benzo(a)pirene | mg/L | 1e-05
| Solventi organici azotati totali | mg/L | 0.01 | -
Pesticidi | Pesticidi clorurati (ciascuno) [Nota 2] | mg/L | 0.0001 | - | Chimico | 5
| Pesticidi fosforati (ciascuno) | mg/L | 0.0001 | -
| Altri pesticidi totali | mg/L | 0.05 | -
Parametri microbiologici | Escherichi coli | UFC/100mL | 100 | 10 | Microbiologico | 5
| Salmonella |  | Assente | Assente
| Legionella spp | UFC/L | - | 1000
| Nematoidi Intestinali | Uovo/L | - | 1
Micro-contaminanti organici emergenti | Parametri elengati alla sezione 4 della bozza DPR riuso | Monitoraggio e confronto con gli standard di qualità ambientale per acque superficiali e acque sotterranee (D.Lgs 172/15; Decreto MATT 06/07/2016) |  |  | Chimico | 5

## Legenda
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO | Descrizione | Frequenza accadimento
1 | Raro | Frequenza: non accaduto in passato (periodo d’osservazione: non inferiore a 5 anni). Plausibilità: altamente improbabile che si verifichi in futuro
2 | Poco probabile | Frequenza: accaduto raramente (periodo d’osservazione: 3 anni) Plausibilità: non si può escludere che avvenga in futuro
3 | Moderato | Frequenza: avvenuto in passato (periodo d’osservazione: 1 anno) Plausibilità: plausibile, soprattutto in certe circostanze che possono realisticamente verificarsi
4 | Probabile | Frequenza: avvenuto in passato (periodo d’osservazione: 3 mesi) Plausibilità: plausibile che si ripetano le condizioni
5 | Quasi certo | Frequenza: avvenuto ripetutamente (periodo d’osservazione: 1 mese). Plausibilità: probabile che si continui a verificare
GRAVITÀ DEL PERICOLO | Descrizione | Descrizione Impatto
1 | Non significativa | Pericolo legato ad un parametro chimico, fisico o microbiologico non regolamentato dalle attuali normative e che comporta effetti sulla salute nulli o trascurabili rispetto ai livelli di fondo. Il pericolo non ha impatti sull'accettabilità all'utilizzo della risorsa idrica.
2 | Bassa | Pericolo legato ad un parametro chimico, fisico o microbiologico non regolamentato dalle attuali normative sul riutilizzo, che comporta effetti sulla salute nulli o trascurabili, ma che potrebbe alterare lievemente alcune proprietà fisiche dell'acqua (es. colore, temperatura, etc.) influenzando l'accettabilità all'utilizzo della risorsa idrica.
3 | Moderata | Pericolo legato ad un parametro chimico, fisico o microbiologico regolamentato dalle attuali normative sul riutilizzo. Il pericolo potrebbe comportare effetti sulla salute minimi (ad esempio sintomi temporanei di irritazione, nausea, mal di testa). Il pericolo o evento pericoloso può portare a irregolarità di carattere normativo punibili con sanzioni amministrative.
4 | Elevata | Pericolo legato ad un parametro chimico, fisico o microbiologico regolamentato dalle attuali normative sul riutilizzo. Il pericolo potrebbe comportare effetti sulla salute minimi (ad esempio sintomi temporanei di irritazione, nausea, mal di testa). Il pericolo o evento pericoloso può portare ad accumulo di sostanze tossiche nell'ambiente con possibili ripercursioni sulla salute umana. Il pericolo o evento pericoloso può portare a irregolarità di carattere normativo punibili con sanzioni amministrative.
5 | Molto elevata | Pericolo legato ad un parametro chimico, fisico o microbiologico regolamentato dalle attuali normative sul riutilizzo. Il pericolo potrebbe comportare malattie per l'uomo (ad esempio malaria, diarrea acuta, vomito, infezione del tratto respiratorio superiore, etc.). Il pericolo e il suo accumulo nell'ambiente possono provocare effetti cancerogeni sull'uomo o altri effetti non trascurabili sulla salute. Il pericolo o evento pericoloso porterà a serie indagini da parte dell'autorità di regolamentazione, con probabile azione giudiziaria
|  |  | PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO | GRAVITÀ DEL PERICOLO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
|  |  | R = P X G | <5 | 6 - 9 |  | 10 - 15 | 16 - 25
|  |  | Livello di rischio | Rischio Basso | Rischio Medio |  | Rischio Alto | Rischio Molto Alto
Livello di rischio
Rischio Basso
Rischio Medio
Rischio Alto
Rischio Molto Alto